| 安徽工程大学安徽工程大学图北201室电力改造工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 201室走廊 |  |  |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 电工管：日丰/华亚/伟星； 灯具：雷士/上海亚明/飞利浦； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期10天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 拆除施工 | 拆除原室内PZ30箱及墙面插座、线路等设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 总配PZ30箱 | 更换原房间总配PZ30箱，内配4P 80A总开，分开4P 40A 3只，2P 32A 1只，箱体暗装，大小以实际情况及配置要求为准 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 走廊PZ30箱 | 明装走廊总配PZ30箱，内配4P40A总开，分开3P32A 2只，2P20A 4只，1P16A 2只，大小以实际情况及配置要求为准 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | YJV-5*6mm2 | YJV-5*6mm2电缆走廊电箱总进线，含吊顶内、墙面线管 |  | M | 8 |  |  |  |
| 5 | BV-4mm2 | BV-4mm2电线墙面明装，动力插座、五眼插座配线 |  | M | 268 |  |  |  |
| 6 | 线槽 | 30mm PVC线槽 |  | M | 57 |  |  |  |
| 7 | 线管 | 32mmPVC线管，吊顶内铺设 |  | M | 10 |  |  |  |
| 8 | 插座 | 五眼插座11只，明装 |  | 只 | 11 |  |  |  |
| 9 | 动力插座 | 四眼插座4只，明装 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 线路整理 | 风扇、灯具线路整理，重新接至电箱，含线路加长、移装等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 平板灯 | 600*600mmLED平板灯32W |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 2011室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 拆除施工 | 拆除原室内墙面插座、线路等设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 室内PZ30箱 | 明装2011室总配PZ30箱，内配4P40A总开，分开3P32A 2只，2P20A 5只，1P16A 2只，大小以实际情况及配置要求为准 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 14 | YJV-5*6mm2 | YJV-5*6mm2电缆走廊电箱总进线，含吊顶内、墙面线管 |  | M | 15 |  |  |  |
| 15 | BV-4mm2 | BV-4mm2电线墙面明装，动力插座、五眼插座配线 |  | M | 375 |  |  |  |
| 16 | 线槽 | 30mm PVC线槽 |  | M | 70 |  |  |  |
| 17 | 线管 | 32mmPVC线管，吊顶内铺设 |  | M | 35 |  |  |  |
| 18 | 插座 | 五眼插座12只，三眼插座1只，明装 |  | 只 | 13 |  |  |  |
| 19 | 动力插座 | 四眼插座4只，明装 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 20 | 线路整理 | 风扇、灯具线路整理，重新接至电箱，含线路加长、移装等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 平板灯 | 600*600mmLED平板灯32W |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 22 | 金属线槽 | 铝合金半圆形地面走线槽 |  | M | 2.5 |  |  |  |
| 2012室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 拆除施工 | 拆除原室内墙面插座、线路等设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 室内PZ30箱 | 明装2012室总配PZ30箱，内配4P40A总开，分开3P32A 2只，2P20A 5只，1P16A 2只，大小以实际情况及配置要求为准 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 25 | YJV-5*6mm2 | YJV-5*6mm2电缆走廊电箱总进线，含吊顶内、墙面线管 |  | M | 22 |  |  |  |
| 26 | BV-4mm2 | BV-4mm2电线墙面明装，动力插座、五眼插座配线 |  | M | 375 |  |  |  |
| 27 | 线槽 | 30mm PVC线槽 |  | M | 70 |  |  |  |
| 28 | 线管 | 32mmPVC线管，吊顶内铺设 |  | M | 35 |  |  |  |
| 29 | 插座 | 五眼插座12只，三眼插座1只，明装 |  | 只 | 13 |  |  |  |
| 30 | 动力插座 | 四眼插座4只，明装 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 31 | 线路整理 | 风扇、灯具线路整理，重新接至电箱，含线路加长、移装等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 平板灯 | 600*600mmLED平板灯32W |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 33 | 金属线槽 | 铝合金半圆形地面走线槽 |  | M | 2.5 |  |  |  |
| 2013室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 拆除施工 | 拆除原室内墙面插座、线路等设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 室内PZ30箱 | 明装2013室总配PZ30箱，内配4P40A总开，分开3P32A 2只，2P32A1只，2P20A4只，1P16A 1只，大小以实际情况及配置要求为准 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 36 | YJV-5*6mm2 | YJV-5*6mm2电缆走廊电箱总进线，含吊顶内、墙面线管 |  | M | 30 |  |  |  |
| 37 | BV-4mm2 | BV-4mm2电线墙面明装，动力插座、五眼插座配线 |  | M | 240 |  |  |  |
| 38 | 线槽 | 30mm PVC线槽 |  | M | 46 |  |  |  |
| 39 | 线管 | 32mmPVC线管，吊顶内铺设 |  | M | 30 |  |  |  |
| 40 | 插座 | 五眼插座6只，三眼插座1只，明装 |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 41 | 动力插座 | 四眼插座2只，明装 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 42 | 线路整理 | 风扇、灯具线路整理，重新接至电箱，含线路加长、移装等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 平板灯 | 600*600mmLED平板灯32W |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 44 | 金属线槽 | 铝合金半圆形地面走线槽 |  | M | 2.5 |  |  |  |
| 45 | 调速器 | 风扇调速器更换安装 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 46 | 税及其他费 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |  |